关于浙商银行盈丰机房精密列头柜维保供应商征集公告

公告简要情况说明：浙商银行股份有限公司将于近期就盈丰机房精密列头柜维保项目进行潜在供应商寻源，有关事宜如下：

一、项目名称：盈丰机房精密列头柜维保

二、内容及要求

2.1项目基本内容

| 维保服务地点 |  |  | 采购维保服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 设备型号 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号浙商银行总行科研中心盈丰机房 | 一年7*24维保服务，包含硬件更换服务、咨询服务、应急服务、巡检服务等 |
| - 海 - 德 - 森 | - SPDS-63/12 |  |  |
|  | - SPDS-100/15 |  |  |
|  | - SPDS-125/18 |  |  |
|  | - SPDS-160/24 |  |  |
|  | - SPDS-160/33 |  |  |
|  | - SPDS-160/51 |  |  |
|  | - SPDS-200/39 |  |  |
|  | - SPDS-200/42 |  |  |
|  | - SPDS-250/30 |  |  |
|  | - SPDS-250/45 |  |  |
|  | - SPDS-320/39 |  |  |
|  | - SPDS-320/57 |  |  |
|  | - SPDS-400/45 |  |  |
|  | - SPDS-400/51 |  |  |
|  | - SPDS-400/72 |  |  |

2.2技术要求

（1）提供7*24小时维保服务。

（2）提供硬件更换服务：供应商须提供故障或缺陷硬件更换、调试服务，供应商所提供的硬件须为与设备原硬件型号相同（或兼容的同等及更高性能硬件）的全新硬件，硬件更换后须完成调试运行，以确保设备正常运行。

（3）提供咨询服务，包括但不限于电话或邮件等途径：供应商须在接到咨询后4小时内响应并就咨询事项提出有效解决方案；若采购人要求供应商到达采购人现场提供技术咨询服务的，供应商须在收到采购人通知后24小时内到达采购人现场并就咨询事项提出有效解决方案。

（4）提供应急服务：供应商接到采购人应急报障后，须即时通过电话进行应急响应技术支持，开展技术分析并提出处理方案，若供应商接到报障后30分钟内无法修复故障，供应商须到达采购人现场提供技术支持。对于一般故障，供应商须在接到报障后8小时内到达采购人现场；如故障影响采购人设备正常生产运行，造成严重生产问题或安全隐患的，供应商必须在接到报障后4小时内到达采购人现场。

（5）供应商须保证到场后8小时内完成故障修复，恢复采购人设备的正常运行。如到场后8小时内无法修复故障，供应商须按采购人要求按期提供备用设备供采购人使用。

（6）供应商须在故障修复后2天内向采购人提交《维保服务报告（应急）》，内容至少须包括：应急处理人员、处理日期、故障现象、原因分析、应急处理措施及效果、建议解决方案等。

（7）如供应商在故障发生后24小时内不能修复故障，采购人有权请任何第三方进行解决，供应商须予以配合并承担由此产生的一切费用。

（8）供应商须提供5个海德森精密列头柜监控显示屏、10个支路板、1个监控显示屏程序存储SD卡存放在采购人处，监控显示屏型号须为海德森SPDS2-LCD08或迪文科技DMT80600T080_18WT,支路板型号须为SPDS-MB-WER2.0，监控显示屏程序存储SD卡须存储M200-B200-V121版本程序。

（9）提供巡检服务：供应商每季度须提供1次现场巡检服务，巡检时间由采购人指定，每季度巡检结束后出具详细的巡检报告，由巡检人员签字且加盖公章。

（10）巡检内容包括但不限于：母线进线电压与电流是否正常；电源指示灯状态；主路开关与支路开关状态；采集模块箱工作是否正常；接线端子导线连接是否牢固；防雷器状态；电压电流二次线采集起拔器连接是否牢固；触控屏触控功能与显示是否正常等。

2.3交付物要求

- 产品到货、维护地点：浙江杭州。

2.4保密要求

项目相关人员不得通过私人邮箱、微信等发送采购人项目建设过程中接触到的所有资料，禁止将相关材料外泄至外网，须提供承诺函并加盖公章。

- 三、资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件并加盖公章。

2.投标人近三年内（2022年10月至投标截止日）具有所投项目案例至少1个（提供合同复印件作为证明材料并加盖公章，以合同签订时间为准）。

3.本项目不接受联合体投标，且不允许分包、转包。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.供应商具有良好的经营声誉，公司在最近三年经营活动中无重大违法、不良信用记录。（提供声明函，并加盖公章）。

声明函参考格式：

参加采购活动前三年内（2022年10月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：浙商银行股份有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中   （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)网站截图附后：

未被列入“失信被执行人”查询截图

未被列入“重大税收违法失信主体”查询截图

未被列入“政府采购活动严重违法失信行为记录名单”查询截图

- 备注：本项目不接受联合体报名，不接受转包、分包。

四、报名截止时间和方式

1.报名截止时间：【2025年11月5日17时00分】

2.报名方式：在规定时间前将报名表（格式详见附件）及资格条件证明等相关材料的电子文档发送至指定邮箱，并与联系人确认，未经确认视为未收到。

3.报名材料：报名表（详见附件）、公司近三年无重大违规行为的书面承诺、资格条件佐证材料（根据资格条件要求提供）。

4.联系人：姜先生

5.联系电话：0571-57191285

6.联系邮箱:xxkjsw@czbank.com

五、注意事项

1.对逾期送达或未按照本公告要求提交报名的，将不予接受。

2.对提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，将不被采纳，并保留追究相关责任的权利。

3.本公示仅作为潜在供应商征集报名用。

附件：《浙商银行股份有限公司盈丰机房精密列头柜维保项目潜在供应商报名表》

### 附件：

### 浙商银行盈丰机房精密列头柜维保项目

### 潜在供应商报名表

| # 序号 | # 公司名称 | # 供应商统一 # 社会信用代码 | # 联系人姓名 | # 联系方式 | # 联系邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上信息务必如实填写，并加盖公章反馈。