关于总行同城双活机房物理巡检机器人试点应用项目供应商征集公告

公告简要情况说明：浙商银行股份有限公司将于近期就总行同城双活机房物理巡检机器人试点应用项目进行潜在供应商寻源，有关事宜如下：

一、项目名称：总行同城双活机房物理巡检机器人试点应用

二、内容

（一）项目基本内容

## 项目内容

1、机房巡检机器人（含充电桩等配套设备）； 2、机器人运行环境的网络组网设备； 3、机器人后台管理软件； 4、6套通道门及电源等改造； 5、施工及软件实施服务，包括下游系统的对接适配及改造工作; 6、软硬件维保服务2年。

（二）技术要求

- 1.基本配置要求

- 1.1设备外观要求

（1）机器人主机外壳采用防腐、阻燃设计，涂有保护涂层，外表光洁、均匀，无伤痕、毛刺等缺陷。

（2）机器人主机外壳具有防静电和防电磁干扰功能。

（3）机器人主机外壳和电气部件外壳均不带电。

（4）所有电器线路须排列整齐、固定牢靠、走线合理，便于安装、维护，并用醒目的颜色和标识加以区分，电气系统不得有漏电现象。

（5）设备外观需经采购人评估符合采购人企业价值观。

（6）设备外形体积需适用于一般数据中心数据机房环境。

（7）可根据要求在外观上增加企业LOGO。

- 1.2设备工作环境要求

温湿度：工作温度：0℃至50℃；工作湿度：5%至90%RH。

### 2.产品功能指标及相关要求

#### 2.1 机器人及配套组件参数要求

| 类别 | 功能模块 | 详细设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 巡检机器人 | 外观材质 | 外壳材质使用ABS或铁铝材质等阻燃材料。 |
|  | 运动能力 | 最大运行速度：不小于1m/s； 最大旋转角度：360°(原地旋转)； 最小离地间隙：≥35mm； 直行通道宽度：≤900mm； 回转通道宽度：≤950mm； 爬坡能力：≥5°； 最大越障高度：≥10mm； 最大越沟宽度：≥20mm |
|  | 定位及导航方式 | 基于SLAM激光导航，根据场地需要可以部署辅助材料 定位精度：重复定位精度±5cm 对接精度：±5mm 旋转精度：±1° 制动距离：≤18cm |
|  | 导航系统 | 配置激光雷达传感器，激光雷达传感性不弱于：扫描角度270°最大扫描距离不低于20m。 |
|  |  | 配置防跌落传感器：≥1个 |
|  | 升降系统 | 配置电机驱动升降系统，伸展后总高度≥2m，升降速度：≥0.15m/s；升降精度：≤±5mm。 |
|  | 防撞系统 | 配置防撞传感器系统，支持防撞触发机器人急停，确保机器人安全行走 |
|  | 通信模块 | WLAN标准：802.11a/b/g/n,802.11i无线安全；调制类型：DSSS, OFDM, MIMO-OFDM；传输速率：802.11b:1至11Mbps；802.11a/g：6至54Mbps；802.11n:6.5至300Mbps。 |
|  | 电源电池模块 | 充电时长：≤3.5H；循环寿命：≥2000次，2000次后保有容量80%；电池容量：≥24Ah；充电方式：充电桩充电/手动充电；充电续航：充电2小时续航4小时；具有短路保护及电源管理装置；非三元锂电池等热稳定性较差的电池。 |
|  | 自动充电 | 机器人会自动返回充电桩或以其他形式自动进行电力补充，无需人员干预，7×24小时工作。 |
|  | 视频采集 | 主相机配置采用高清摄像头，图像质量不低于1920×1080像素； 摄像头的实时图像，有实时完整的图像信息，能透过蜂窝门识别服务器等柜内设备状态，能穿透最小孔径8mm的蜂窝门。 |
|  | 红外热图像采集 | 配备工业自动化领域专业红外热成像仪，测温度范围-20～150℃或0～350℃ 热成像相机精度：±2℃或者读数的±2%（取最大值），热成像图像可正常显示周围环境不同温度图像。 |
|  | 其他测量传感器 | 配置环境温度、湿度、PM污染颗粒、噪声分贝、有毒有害气体检测系统 ，性能及参数不低于； 温度传感器：温度测量范围：-20℃～65℃；温度精度：±1℃； 湿度传感器：湿度测量范围：0～100%；湿度精度：±5%RH； 有害气体传感器，有害气体种类:SO2、H2S；监测范围：SO2：0-20ppm；H2S：0-100ppm； PM2.5传感器：颗粒物测量范围：0ug/m³～500ug/m³；测量精度：±10%或±10ug； 噪声传感器：测量精度：±1.5dB；频响范围：30～120dB。 |
|  | 人机交互模块 | 触摸屏：机器人本体配备≥10英寸高清液晶屏幕，支持多点触控。 |
|  |  | 运行状态指示灯：用于多样化展示机器人状态。 |
|  | 远程控制网路架构 | 采用WIFI无线通信架构连接（亦支持4G、5G网络），可工作在局域网或广域网场合。 |
|  | 客户端监控软件 | 提供客户端软件，提供API供二次开发。 |
|  | 配套充电桩 | 快速自动充电，含手动充电系统，电池健康管理系统，延长电池寿命，输入:180VAC-260VAC/45Hz-65Hz；输出:5-30A；充电桩具备自动触发式消防安全装置。 |
|  | 盘点模组 | RFID盘点 |
|  | 联动功能 | 须能与封闭冷通道的电动平移门联动，控制电动平移门开闭，以便于机器人进行巡检任务。当前冷通道门数量为6扇，开门方式为手动，需要改造成点按后平移门自动打开，无门禁SDK或API接口可用，供应商需对现有平移门进行改造，以实现机器人自动开关门控制。 |
| 冷通道门控制组件 | 门控制器 | 供电:180VAC-230VAC/50Hz |
|  | 电控锁组件 | 具备开关门状态显示指示灯； 锁闭状态下断电后自动开锁； 门体电驱自动执行机构； 门体两侧配备手动开关触发装置； 组件配置防夹人装置。 |
| 软硬件算法 |  | 支持指示灯识别算法、导航算法、巡检调度算法、巡检结果分析算法、资产盘点算法。 |
| 接口协议要求 |  | 1.支持发布标准的接口，用于接收资产信息、告警信息、采集指标数据； 2.支持通过通用协议，采集第三方系统数据； 3.接口需具有管理功能，支持对接口进行自监控，启用和停止操作。 |
| 其他 |  | 充电桩具备自动触发式消防安全装置，出现火灾能自动启动。 |

2.2功能要求

2.2.1巡检功能：

指示灯状态识别：智能巡检机器人须具备可进行视觉识别的高清设备，可对需检测设备的状态指示灯进行识别判断；智能巡检机器人须配备指示灯视觉识别算法软件，须根据指示灯不同状态自动进行仪器、仪表状态判断，并对异常状态及时报警。

开关及仪表识别：智能巡检机器人须配备智能高清拍摄装置，可对巡检环境内开关、闸门、阀门、仪器等具有开关设备的智能采集；智能巡检机器人须配备开关识别技术，实现开关闸、阀门、仪表等的外观、位置及状态数值识别。

电气设备数据采集：具备多种类设备数据采集功能：可自定义巡检设备，包含配电柜/UPS/空调/蓄电池等；具备巡检设备指示灯自定义：可对设备指标灯做选择性识别，仅对需要识别的设备指标灯进行巡检；

具备巡检设备数据识别：可对机房内机柜设备位置及指针数据、仪表盘数据进行识别、比对，并将检测到的异常结果进行实时告警；每次巡检内容形成巡检报告，并支持数据导出。

2.2.2系统后台功能：

机器人监控系统功能设计包括首页、任务管理、实时监控、巡检结果确认与分析、巡检报表、用户与权限管理、机器人系统维护、资产盘点等八大功能模块。

其中，首页主要实现巡检视频流展示、巡检任务信息和巡检报文的查看等功能；任务管理模块主要实现全面巡检、例行巡检、专项巡检、特殊巡检、自定义任务、地图选点及任务展示等功能；实时监控模块主要实现视频监视、及机器人控制等功能；巡检结果确认与分析模块主要包括设备告警查询确认、告警分析、巡检结果浏览及巡检报告生成功能；巡检报表主要实现对各项数据进行记录、统计，可自定义报表等功能；用户与权限管理模块主要实现告警阈值设置、告警消息订阅设置、权限管理、用户管理、巡检点位设置及检修区域设置等功能；机器人系统维护模块主要实现巡检地图维护、软件设置及机器人管理等功能。

（1）机器人须能与本地监控后台进行双向信息交互，本地监控后台须能与远方集控后台进行双向信息交互。

（2）须提供遥控和自动控制两种控制方式，并能在两种控制模式间任意切换，切换须不影响导航功能。

（3）机器人须能正确接收远方集控后台的控制指令，实现水平、垂直升降、旋转和设备检测等功能，并正确反馈状态信息。

（4）系统须提供采集巡检机器人传输的实时可见光的功能，并具备红外图像的采集和存储功能。

（5）本地监控系统须能实时、可靠地接收室内巡检机器人采集的图像、数据等信息并进行处理。

（6）须能对采集到的仪表设备图像进行分析，自动识别出仪表的读数，进行自动判别和异常报警

（7）须提供实时事项显示和历史事项查询功能，事项须根据报警级别、事项来源等分类显示。

（8）具备查询功能，并对查询到的数据按照巡检时间、巡检任务、设备类型、设备名称、最高温度等进行过滤。

（9）须能根据查询的设备温度、表计读数等数据生成曲线，支持图表设置，曲线图放缩、打印、保存到数据库、生成报表等功能。

（10）报表及查询

a.须能自动生成设备缺陷报表、巡检任务报表、设备曲线报表。

b.须能查询生成的报表，具有过滤查询结果，支持打印、保存到数据库等功能。

c.报表可按照设备名称展示所有相关巡检信息。

系统可提供远程数据访问接口，可通过浏览器远程浏览系统访问到的巡检数据和信息。

（11）数据共享

系统可提供相应的接口和底层数据库访问权限，支持实物资产盘点数据和结果的本地处理和远程访问。

（12）RFID资产盘点与数据交互

资产盘点功能主要实现通过RFID技术对机房设备开展实物资产盘点和统计功能。支持与采购人现有盘点系统RFID技术实现互通和系统间的数据交互功能。

2.3 质量性能指标要求

| 序号 | 质量性能 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升降机构 | 升降寿命不少于50万次。 |
| 2 | 电池性能 | 不少于2000次循环寿命，2000次后电量容量不少于80%，非三元锂电池等热稳定性较差的电池。 |
| 3 | 整机设计使用寿命 | 5年以上。 |
| 4 | 防火措施 | 具备充电安全管理软件，硬件系统配套自动触发式消防安全（设备）措施。 |

2.4 安装测试验收要求

（1）供应商负责设备的安装、配置和系统调测等现场实施工作，并负责提供详尽的工程文档。

（2）供应商保证其提供的专业服务符合产品相关行业服务规范，保证其提供的设备、材料、零部件及软件等在生产工艺和产品质量方面均符合各项技术指标。

（3）在安装调试计划时间内，根椐工程进度要求，必须及时委派有经验的专业工程师驻在现场进行技术支持并负责协调解决包括设计、安装调试、施工安全等过程中发生的问题。

（4）供应商在项目实施过程中，确保不影响机房现有系统的正常工作。

（5）供应商在项目安装过程中所有操作必须经过采购人技术人员确认后方能执行，所有实施结果必须经采购人技术人员确认后方能交付。

（6）供应商在现场安装实施过程中，对各种技术方案、标准规范等内部文档保守秘密，不泄露给第三方和内部无关的人员。

（7）验收要求：设备及系统正常使用后进行验收。验收合格后进入30天试运行期。试运行期结束后，稳定运行无故障，可进行终验。

（8）配套改造的冷通道门开关驱动装置、开关按钮、通信装置需符合采购人设备通信、用电等安全管理要求。该部分驱动和控制装置需独立部署，不允许接入采购人门禁系统。

2.5 保修服务要求

（1）保修期两年，保修期内供应商负责软硬件（含配套软件和配套改造工程）保修。在保修期内，供应商向采购人提供故障维修和预防性维护服务，通过此项服务来保证设备（含配套软件）处于良好的运行状态。在保修期内，供应商须向采购人提供7×24小时的技术支持服务。

（2）保修期后，供应商承诺继续提供优质有偿服务和技术支持。若无法提供现有产品的技术支持至少要提前1年告知。

（3）采购人享有设备所配置软件的永久使用权，包含机器人本体上部署的所有软件、巡检系统上配置的所有软件。

（4）提供的设备，如果投入运行中，发现设计缺陷或隐患，须免费提供有关技术改造方案，并对存在缺陷或隐患的设备进行免费改造升级工作、产品退换货解决方案。

（5）电话、网络等热线技术支持服务： 供应商提供7×24小时热线电话、Internet邮件等远程在线技术支持服务。保证7×24小时服务支持。

（6）现场技术支持服务：在系统升级、重点项目实施、重大维护日等对系统设备稳定运行要求较高的时段，供应商需根据要求提供现场支持服务(工程师具备1年机器人运维经验)，以便快速响应和处理故障。

（7）紧急技术支持服务：在保修期内，对采购人提出的应用过程中出现的问题，供应商承诺及时安排技术人员在1小时内与最终用户故障所在地取得联系；如需现场服务，在紧急情况下，供应商须在8小时内赶到现场（自然灾害等不可抗力情况下除外），并于到达现场后72小时内排除故障。

（8）定期巡检、维护和健康检查：在保修期内，至少每季度对设备（含软件)进行1次深度现场检查。深度现场巡检维护服务内容包括：供应商专业工程师将对本合同中的设备进行检查，了解服务器硬件及系统环境的运行使用情况，并对设备的使用情况作备忘记录，做好故障预防性工作，保持设备运行正常，每次巡检须出具详细的《巡检报告》。

（9）备品、备件保证：供应商须提供充足的零配件,以确保设备维修所需更换的零配件。供应商接到采购人最终用户的备件更换需求后，须按现场服务响应时间要求，及时派工程师携带有关备品备件抵达用户现场。

（10）服务团队要求：供应商须成立专业的服务团队，对设备的研发、安装、调试及售后提供实时的技术服务和培训。技术支持服务内容具体包括但不限于：设备维护保修服务、固件升级、软件修复与升级、事件与问题受理、智能巡检相关技术方案等。

（11）在保修期满后的1年内，在采购人未继续采购维护保修服务的情况下，供应商须继续提供有偿服务和技术支持。

（12）供应商在设备（含软件系统）使用、维护、维修等过程中，确保信息安全。存储介质在进行维修更换后，故障件归属于采购人，由采购人进行处理，防止数据信息外泄。

2.6 技术培训要求

（1）为保证所提供的设备（含软件）安全、可靠地运行，便于人员进行运行和维护，供应商负责对采购人的维修、操作人员提供合同设备的技术转移服务，使人员掌握设备的基本结构、软硬件使用与管理方法，加强设备（含软件）使用的安全意识，熟练地掌握管理系统的使用、操作、维护保养工作，并能及时排除大部分的设备故障。

（2）为配合采购人基础设施智能化运维的建设与研发，免费提供接口信息、必要的支持和技术转移服务。

2.7 网络与信息安全要求

提供的产品需确保采购人的网络与信息安全，需选用商用级网络产品，若选用的设备或软件存在安全风险造成采购人实际损失的，所产生一切费用由供应商承担。网络产品（设备、软件）需要具备IPV4/IPV6双栈功能。

注：报价文件中需详细列明拟使用的网络产品型号。

2.8 其他

安装管理软件的硬件服务器由采购人提供，其他如操作系统、数据库、中间件等软件运行所必要的基础软件由供应商提供且所提供的软件必须为正版授权软件，维保服务包含所有供应商提供的软件。

（三）资信商务要求

1、实施要求：最终中标供应商须在中标通知发出后5个工作日内进场实施。

2、付款比例：到货验收合格后付85%，维保服务期满后付15%。

三、资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）。

2.不允许代理公司参加，须提供公司为产品原厂的承诺函。

3.供应商未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人、未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单、未被“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单；

4.参加采购活动前三年内（2022年11月1日至今，新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

5.供应商近五年内（2020年11月1日至今）至少具备本次所投品牌机器人关于机房巡检的案例1个（提供合同复印件作为证明材料并加盖公章，合同中须体现所投品牌型号信息，以合同签订时间为准）。

6.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

声明函参考格式：

参加采购活动前三年内（2022年11月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：浙商银行股份有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中   （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)网站截图附后：

未被列入“失信被执行人”查询截图

未被列入“重大税收违法失信主体”查询截图

未被列入“政府采购活动严重违法失信行为记录名单”查询截图

- 备注：本项目不接受联合体报名，不接受转包、分包。

四、报名截止时间和方式

1.报名截止时间：【自本公告发布之日起5个工作日】

2.报名方式：在规定时间前将报名表（格式详见附件）及资格条件证明等相关材料的电子文档发送至指定邮箱，并与联系人确认，未经确认视为未收到。

3.报名材料：报名表（详见附件）、公司近三年无重大违规行为的书面承诺、资格条件佐证材料（根据资格条件要求提供）。

4.联系人：刘女士

5.联系电话：0571-57191555

6.联系邮箱:xxkjsw@czbank.com

五、注意事项

1.对逾期送达或未按照本公告要求提交报名的，将不予接受。

2.对提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，将不被采纳，并保留追究相关责任的权利。

3.本公示仅作为潜在供应商征集报名用。

附件：《浙商银行股份有限公司总行同城双活机房物理巡检机器人试点应用项目潜在供应商报名表》

### 附件：

### 浙商银行总行同城双活机房物理巡检机器人试点应用项目潜在供应商报名表

| # 序号 | # 公司名称 | # 供应商统一 # 社会信用代码 | # 联系人姓名 | # 联系方式 | # 联系邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上信息务必如实填写，并加盖公章反馈。